## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 内镜中心安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
|  | 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01 |  | 封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 内镜中心安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：内镜中心安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.名称:机械钻孔 2.打洞部位材质:混凝土楼板 3.洞尺寸:钻孔直径83mm以内 |  | 个 | 8
2 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.名称:机械钻孔 2.打洞部位材质:混凝土楼板 3.洞尺寸:钻孔直径63mm以内 |  | 个 | 3
3 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.名称:机械钻孔 2.打洞部位材质:墙体 3.洞尺寸:钻孔直径108mm以内 |  | 个 | 6
4 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 1.名称:机械钻孔 2.打洞部位材质:墙体 3.洞尺寸:钻孔直径63mm以内 |  | 个 | 3
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管、DN40、1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 55.55
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管、DN32、1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 9.05
7 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管、DN25、1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 18.25
8 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 |  | m | 52.35
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.材质、规格:PP-R冷水管、DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求
9 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 37.48
10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 28.36
11 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管道公称直径32mm以内 3.填料材质:按设计、规范要求 |  | 个 | 2
12 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管道公称直径50mm以内 3.填料材质:按设计、规范要求 |  | 个 | 1
13 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管道公称直径100mm以内 3.填料材质:按设计、规范要求 |  | 个 | 6
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:可调式减压阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
16 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
17 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
18 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:详见设计 |  | 组 | 8
20 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:瓷低水箱 |  | 组 | 1
21 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 3.组装形式:瓷低水箱 |  | 组 | 1
22 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称:小厨宝 2.型号、容积:详见设计 3.安装方式:详见设计 |  | 台 | 8
23 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品拖布池 3.组装形式:详见设计 |  | 组 | 1
24 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计要求 |  | 个 | 3
25 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢综合 2.管架形式:吊架 |  | kg | 139.41
26 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度: |  | kg | 139.41
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2遍
27 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ATxz1 3.规格:按设计要求 4.安装方式:底边距地面1.5m明装 |  | 台 | 1
28 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APzy1 3.规格:按设计要求 4.安装方式:底边距地面1.5m靠墙面明装 |  | 台 | 1
29 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ACpy1 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.端子板外部接线材质、规格:4mm2无端子外部接线9个 5.安装方式:底边距地面1.5m靠墙面明安装。 |  | 台 | 1
30 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:-1AL1 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.安装方式:底边距地面1.5m靠墙面暗装。 |  | 台 | 1
31 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:-1AL2 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.安装方式:底边距地面1.5m靠墙面暗装。 |  | 台 | 1
32 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:-1AL3 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.安装方式:底边距地面1.8m靠墙暗装 |  | 台 | 1
33 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:-1AT1~-1AT5 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.安装方式:底边距地面1.5m靠墙面暗装 |  | 台 | 5
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:-1AT6 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.安装方式:底边距地面1.5m靠墙面暗装 |  | 台 | 1
35 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:防水插座箱 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地坪1.5M墙面暗装 |  | 台 | 1
36 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ACsf1 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.安装方式:底边距地面1.5米暗装 |  | 台 | 1
37 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALEE1 3.规格:详见设计 4.安装方式:底边距电井地面1.5m明装 |  | 台 | 1
38 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地坪1.2M暗装 |  | 个 | 31
39 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地坪1.2M暗装 |  | 个 | 7
40 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地坪1.2M暗装 |  | 个 | 3
41 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双控单极开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地坪1.2M暗装 |  | 个 | 2
42 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二、三孔板式插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地坪0.3M暗装 |  | 个 | 46
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
43 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:医疗带用2x3孔板式插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地坪0.3M暗装 |  | 个 | 16
44 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:壁挂式空调用板式插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:顶边距顶棚0.6M墙面暗装 |  | 个 | 2
45 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:壁挂式消毒器用板式插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:顶边距顶棚0.3M墙面暗装 |  | 个 | 6
46 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:顶边距顶棚0.6M墙面暗装 |  | 个 | 1
47 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:壁挂式电热水器用板式防水插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:顶边距顶棚0.6M墙面暗装 |  | 个 | 2
48 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:壁挂式清洗机用板式防水插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地坪1.2M墙面暗装 |  | 个 | 2
49 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:壁挂式洗消机用板式防水插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地坪1.2M墙面暗装 |  | 个 | 2
50 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:吊塔专用插座（设备自带） 2.规格:详见设计 3.安装方式:详见设计 |  | 个 | 5
51 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZYJY5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 |  | m | 59.89
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
52 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZYJY3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 |  | m | 225.42
53 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZYJY3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 |  | m | 217.15
54 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:干包式 3.规格:电缆截面≤10mm2 4.材质、类型:按设计要求 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 |  | 个 | 26
55 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:16 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 53.38
56 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 742.34
57 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 22.18
58 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 71.82
59 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 95.24
60 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 |  | m | 38.74
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配
61 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBYJ2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 1245.06
62 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NHBYJ2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 212.51
63 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZNBYJ2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 39.63
64 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBYJ4 4.材质:铜芯 |  | m | 1280.71
65 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NHBYJ4 4.材质:铜芯 |  | m | 36.44
66 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBYJ6 4.材质:铜芯 |  | m | 73.15
67 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 |  | m | 44.56
68 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢综合 3.刷（喷)油漆:刷防锈漆达到设计防锈要求 |  | kg | 56.25
69 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:同管材 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 122
70 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座底盒 2.材质:同管材 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 128
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
71 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:天棚灯 2.规格:14W/LED 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 2
72 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:医疗带用局部照明灯 2.规格:3W/LED |  | 套 | 17
73 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:智能型疏散指示灯（出口） 2.规格:36V/1W-LED 3.安装形式:详见设计 |  | 套 | 6
74 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:智能型疏散指示灯 2.型号:36V/1W-LED 3.安装形式:详见设计 |  | 套 | 1
75 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:智能型应急照明灯 2.型号:36V/1W-LED 3.安装形式:详见设计 |  | 套 | 17
76 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:300*300平板灯 2.规格:13W Φ=800 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 1
77 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:600*600平板灯 2.规格:25W Φ=2000 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 52
78 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:300*1200抗菌平板灯 2.规格:35W Φ=3000 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 22
79 | 03B001 | 医疗带 | 1.名称:医疗带 2.规格:医疗专业厂家配套 3.安装方式:底边距地坪1.2M明安装 |  | m | 22.09
80 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:宽70mm×深70mm以内 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 |  | m | 108
81 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.2具为1组，带灭火器箱 |  | 组 | 5
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
82 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:消火栓管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 105.57
83 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:消火栓管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 12.88
84 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:详见设计 3.附件材质、规格:详见设计 |  | 套 | 3
85 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 3
86 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢综合 2.管架形式:吊架 |  | kg | 97.49
87 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 |  | kg | 97.49
88 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m2 | 40.87
89 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 22.75
90 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:按 |  | m | 9
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求
91 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 4.4
92 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 12.85
93 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 11.45
94 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 38.39
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
95 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 90.48
96 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:按设计、规范要求 3.连接形式:按设计、规范要求 4.装饰盘设计要求:按设计、规范要求 |  | 个 | 48
97 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
98 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
99 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 3
100 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.材质、规格:、DN100 2.连接形式:按设计、规范要求 |  | 个 | 1
101 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:按设计、规范要求 |  | 组 | 1
102 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 |  | 点 | 1
103 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢综合 2.管架形式:吊架 |  | kg | 152.84
104 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 |  | kg | 152.84
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍
105 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹二道,红色黄环调和二道 |  | m2 | 30.47
106 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 78.03
107 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 252.87
108 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:宽70mm×深70mm以内 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 |  | m | 22.1
109 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZNRVS(2*2.5) 4.材质:铜芯 |  | m | 252.63
110 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZNKYJY(3*1.5) 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 |  | m | 24.77
111 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数≤6芯 3.规格:按设计要求 4.材质、类型:按设计要求 5.安装方式:按设计要求 |  | 个 | 2
112 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZNRVS(2X1.5) 4.材质:铜芯 |  | m | 226.48
113 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号: |  | m | 31.16
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
WDZNRVVP(2*1.5) 4.材质:铜芯
114 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZNRVVSP(2X1.5) 4.材质:铜芯 |  | m | 25.08
115 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 50.17
116 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火的交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-4mm2 4.配线部位:竖井电源总线 |  | m | 420
117 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:详见设计 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 22
118 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.规格:详见设计 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 3
119 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓起泵按钮 2.规格:详见设计 3.安装方式:底边距地坪1.4M墙面明装 |  | 个 | 3
120 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:详见设计 3.安装方式:底边距地坪2.4M墙面明装 |  | 个 | 3
121 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地坪1.4M墙面明装 3.安装调试 |  | 个 | 3
122 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.功率:详见设计 3.安装方式:吸顶安装 4.安装调试 |  | 个 | 4
123 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） | 1.名称:火灾显示器 |  | 台 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.安装方式:底边距地坪1.5M墙面明装
124 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防专用模块箱 2.规格:按设计要求 3.类型:按设计要求 4.输出形式:按设计要求 |  | 个 | 2
125 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.安装形式:顶边距顶棚0.6M墙面明装 |  | 个 | 1
126 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.规格:详见设计 |  | 个 | 2
127 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格:详见设计 |  | 个 | 2
128 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:三相电源电流监控模块 2.规格:HS-V630I |  | 个 | 1
129 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:三相双电源电压监控模块 2.规格:HS-V730U |  | 个 | 1
130 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:智能型多回路电气火灾监控探测器 2.规格:HS-L820S |  | 个 | 2
131 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 36
132 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座底盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 6
133 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以内 |  | 系统 | 1
134 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:吸顶式通风器带止回阀 2.型号:BLD-300 3.规格:功率40W |  | 台 | 1
135 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:管道送风机 2.型号:GDF-2.5-6 3.规格:风量:800m3/h,全压:143pa,功率:0.09kw,噪音53dB |  | 台 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.安装形式:梁下吊装(风机重30kg) 5.安装形式:梁下吊装(风机重30kg)
136 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:消防排烟风机 2.型号:PY-1:HTF(A)-Ⅰ-6.0#型 3.规格:L=15718m3/h,H=552Pa,N=5.5Kw 4.安装形式:梁下吊装,重量164kg |  | 台 | 1
137 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:消防排烟风机 2.型号:PY-1:HTF(A)-Ⅰ-6.0#型 3.规格:L=15718m3/h,H=552Pa,N=5.5Kw 4.安装形式:梁下吊装,重量164kg |  | 台 | 1
138 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格:风量600m3/h,功率:25W 3.安装方式:梁底安装 |  | 台 | 2
139 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边＜320mm 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:按设计要求 |  | m2 | 21.4
140 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*400 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 |  | m2 | 45.36
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7.接口形式:按设计要求
141 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:ZP100(250x200),L=1300 3.形式:详见设计 |  | 个 | 2
142 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:外墙防雨百叶风口 2.规格:200x160 |  | 个 | 1
143 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*630 |  | 个 | 3
144 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*400 |  | 个 | 1
145 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:150x150带调节阀 |  | 个 | 5
146 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布 |  | m2 | 1.46
147 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀(常开) 2.规格: 800*400 |  | 个 | 2
148 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃远控排烟阀,平时常闭 2.规格: 800*400 |  | 个 | 1
149 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 |  | kg | 255.66
150 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔数据插座 2.安装方式:墙内暗装 3.底盒材质、规格:钢制、86型 |  | 个 | 4
151 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座 2.安装方式:距地坪0.3米墙面暗装 3.底盒材质、规格:钢制、86型 |  | 个 | 36
152 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络摄像机 2.类别:按设计要求 3.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 14
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
153 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线接入点 2.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 4
154 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:综合布线机柜 2.规格:详见设计 3.安装方式:底边距地坪0.1M落地至靠墙面安装 4.备注:含内部汇聚型交换机等设备（具体内容详见设计） |  | 台 | 1
155 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT200*100 |  | m | 41.55
156 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 243.34
157 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 63.32
158 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内穿放 |  | m | 989.78
159 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.线缆对数:4对 |  | m | 2128.98
160 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:4对双绞线缆 |  | 链路 | 94
161 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:宽70mm×深70mm以内 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 |  | m | 123.1
162 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
163 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给排水
1 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.名称:机械钻孔 2.打洞部位材质:混凝土楼板 3.洞尺寸:钻孔直径83mm以内 |  | 个 | 8
2 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.名称:机械钻孔 2.打洞部位材质:混凝土楼板 3.洞尺寸:钻孔直径63mm以内 |  | 个 | 3
3 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.名称:机械钻孔 2.打洞部位材质:墙体 3.洞尺寸:钻孔直径108mm以内 |  | 个 | 6
4 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 1.名称:机械钻孔 2.打洞部位材质:墙体 3.洞尺寸:钻孔直径63mm以内 |  | 个 | 3
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管、DN40、1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 55.55
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管、DN32、1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 9.05
7 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管、DN25、1.0MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 18.25
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管、DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 52.35
9 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 37.48
10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 28.36
11 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管道公称直径32mm以内 3.填料材质:按设计、规范要求 |  | 个 | 2
12 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管道公称直径50mm以内 3.填料材质:按设计、规范要求 |  | 个 | 1
13 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管道公称直径100mm以内 3.填料材质:按设计、规范要求 |  | 个 | 6
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:可调式减压阀 2.材质:详见设计 |  | 个 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接
15 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
16 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
17 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
18 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:详见设计 |  | 组 | 8
20 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:瓷低水箱 |  | 组 | 1
21 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 3.组装形式:瓷低水箱 |  | 组 | 1
22 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称:小厨宝 2.型号、容积:详见设计 3.安装方式:详见设计 |  | 台 | 8
23 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品拖布池 3.组装形式:详见设计 |  | 组 | 1
24 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计要求 |  | 个 | 3
25 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢综合 2.管架形式:吊架 |  | kg | 139.41
26 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调 |  | kg | 139.41
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍
电气
27 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ATxz1 3.规格:按设计要求 4.安装方式:底边距地面1.5m明装 |  | 台 | 1
28 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APzy1 3.规格:按设计要求 4.安装方式:底边距地面1.5m靠墙面明装 |  | 台 | 1
29 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ACpy1 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.端子板外部接线材质、规格:4mm2无端子外部接线9个 5.安装方式:底边距地面1.5m靠墙面明安装。 |  | 台 | 1
30 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:-1AL1 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.安装方式:底边距地面1.5m靠墙面暗装。 |  | 台 | 1
31 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:-1AL2 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.安装方式:底边距地面1.5m靠墙面暗装。 |  | 台 | 1
32 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:-1AL3 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.安装方式:底边距地面1.8m靠墙暗装 |  | 台 | 1
33 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 5
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:-1AT1~-1AT5 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.安装方式:底边距地面1.5m靠墙面暗装
34 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:-1AT6 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.安装方式:底边距地面1.5m靠墙面暗装 |  | 台 | 1
35 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:防水插座箱 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地坪1.5M墙面暗装 |  | 台 | 1
36 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ACsf1 3.规格:本箱采用IP55,详见设计 4.安装方式:底边距地面1.5米暗装 |  | 台 | 1
37 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALEE1 3.规格:详见设计 4.安装方式:底边距电井地面1.5m明装 |  | 台 | 1
38 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地坪1.2M暗装 |  | 个 | 31
39 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地坪1.2M暗装 |  | 个 | 7
40 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地坪1.2M暗装 |  | 个 | 3
41 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双控单极开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地坪1.2M暗装 |  | 个 | 2
42 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二、三孔板式插 |  | 个 | 46
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地坪0.3M暗装
43 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:医疗带用2x3孔板式插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地坪0.3M暗装 |  | 个 | 16
44 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:壁挂式空调用板式插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:顶边距顶棚0.6M墙面暗装 |  | 个 | 2
45 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:壁挂式消毒器用板式插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:顶边距顶棚0.3M墙面暗装 |  | 个 | 6
46 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:顶边距顶棚0.6M墙面暗装 |  | 个 | 1
47 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:壁挂式电热水器用板式防水插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:顶边距顶棚0.6M墙面暗装 |  | 个 | 2
48 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:壁挂式清洗机用板式防水插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地坪1.2M墙面暗装 |  | 个 | 2
49 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:壁挂式洗消机用板式防水插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地坪1.2M墙面暗装 |  | 个 | 2
50 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:吊塔专用插座（设备自带） 2.规格:详见设计 3.安装方式:详见设计 |  | 个 | 5
51 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 |  | m | 59.89
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:WDZYJY5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内
52 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZYJY3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 |  | m | 225.42
53 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZYJY3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 |  | m | 217.15
54 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:干包式 3.规格:电缆截面≤10mm2 4.材质、类型:按设计要求 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1kV以下 |  | 个 | 26
55 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:16 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 53.38
56 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 742.34
57 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 22.18
58 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 71.82
59 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:15 |  | m | 95.24
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配
60 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 38.74
61 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBYJ2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 1245.06
62 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NHBYJ2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 212.51
63 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZNBYJ2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 39.63
64 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBYJ4 4.材质:铜芯 |  | m | 1280.71
65 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NHBYJ4 4.材质:铜芯 |  | m | 36.44
66 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBYJ6 4.材质:铜芯 |  | m | 73.15
67 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 |  | m | 44.56
68 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢综合 3.刷（喷)油漆:刷防锈漆达到设计防锈要求 |  | kg | 56.25
69 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:同管材 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 122
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
70 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座底盒 2.材质:同管材 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 128
71 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:天棚灯 2.规格:14W/LED 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 2
72 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:医疗带用局部照明灯 2.规格:3W/LED |  | 套 | 17
73 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:智能型疏散指示灯（出口） 2.规格:36V/1W-LED 3.安装形式:详见设计 |  | 套 | 6
74 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:智能型疏散指示灯 2.型号:36V/1W-LED 3.安装形式:详见设计 |  | 套 | 1
75 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:智能型应急照明灯 2.型号:36V/1W-LED 3.安装形式:详见设计 |  | 套 | 17
76 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:300*300平板灯 2.规格:13W Φ=800 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 1
77 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:600*600平板灯 2.规格:25W Φ=2000 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 52
78 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:300*1200抗菌平板灯 2.规格:35W Φ=3000 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 22
79 | 03B001 | 医疗带 | 1.名称:医疗带 2.规格:医疗专业厂家配套 3.安装方式:底边距地坪1.2M明安装 |  | m | 22.09
80 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:宽70mm×深70mm以内 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 |  | m | 108
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消防
消火栓系统
81 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.2具为1组，带灭火器箱 |  | 组 | 5
82 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:消火栓管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 105.57
83 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:消火栓管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 12.88
84 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:详见设计 3.附件材质、规格:详见设计 |  | 套 | 3
85 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 3
86 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢综合 2.管架形式:吊架 |  | kg | 97.49
87 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 |  | kg | 97.49
88 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m2 | 40.87
喷淋灭火系统
89 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 22.75
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求
90 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 9
91 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 4.4
92 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 12.85
93 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 11.45
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.管道标识设计要求:按设计、规范要求
94 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 38.39
95 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管道 2.材质、规格:内外热镀锌钢管、DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计、规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计、规范要求 6.管道标识设计要求:按设计、规范要求 |  | m | 90.48
96 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:按设计、规范要求 3.连接形式:按设计、规范要求 4.装饰盘设计要求:按设计、规范要求 |  | 个 | 48
97 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
98 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
99 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 3
100 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.材质、规格:、DN100 |  | 个 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.连接形式:按设计、规范要求
101 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:按设计、规范要求 |  | 组 | 1
102 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 |  | 点 | 1
103 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢综合 2.管架形式:吊架 |  | kg | 152.84
104 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 |  | kg | 152.84
105 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹二道,红色黄环调和二道 |  | m2 | 30.47
消防电源监控、电气火宅监控、消防报警系统
106 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 78.03
107 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 252.87
108 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:宽70mm×深70mm以内 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 |  | m | 22.1
109 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZNRVS(2*2.5) 4.材质:铜芯 |  | m | 252.63
110 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZNKYJY(3*1.5) 3.材质:铜芯 |  | m | 24.77
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.敷设方式、部位:室内
111 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数≤6芯 3.规格:按设计要求 4.材质、类型:按设计要求 5.安装方式:按设计要求 |  | 个 | 2
112 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZNRVS(2X1.5) 4.材质:铜芯 |  | m | 226.48
113 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZNRVVP(2*1.5) 4.材质:铜芯 |  | m | 31.16
114 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZNRVVSP(2X1.5) 4.材质:铜芯 |  | m | 25.08
115 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 50.17
116 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火的交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-4mm2 4.配线部位:竖井电源总线 |  | m | 420
117 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:详见设计 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 22
118 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.规格:详见设计 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 3
119 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓起泵按钮 2.规格:详见设计 3.安装方式:底边距地坪1.4M墙面明装 |  | 个 | 3
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
120 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:详见设计 3.安装方式:底边距地坪2.4M墙面明装 |  | 个 | 3
121 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地坪1.4M墙面明装 3.安装调试 |  | 个 | 3
122 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.功率:详见设计 3.安装方式:吸顶安装 4.安装调试 |  | 个 | 4
123 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） | 1.名称:火灾显示器 2.安装方式:底边距地坪1.5M墙面明装 |  | 台 | 1
124 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防专用模块箱 2.规格:按设计要求 3.类型:按设计要求 4.输出形式:按设计要求 |  | 个 | 2
125 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.安装形式:顶边距顶棚0.6M墙面明装 |  | 个 | 1
126 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.规格:详见设计 |  | 个 | 2
127 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格:详见设计 |  | 个 | 2
128 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:三相电源电流监控模块 2.规格:HS-V630I |  | 个 | 1
129 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:三相双电源电压监控模块 2.规格:HS-V730U |  | 个 | 1
130 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:智能型多回路电气火灾监控探测器 2.规格:HS-L820S |  | 个 | 2
131 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 36
132 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座底盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 6
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:86型 4.安装形式:暗装
133 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以内 |  | 系统 | 1
暖通
134 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:吸顶式通风器带止回阀 2.型号:BLD-300 3.规格:功率40W |  | 台 | 1
135 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:管道送风机 2.型号:GDF-2.5-6 3.规格:风量:800m3/h,全压:143pa,功率:0.09kw,噪音53dB 4.安装形式:梁下吊装(风机重30kg) 5.安装形式:梁下吊装(风机重30kg) |  | 台 | 1
136 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:消防排烟风机 2.型号:PY-1:HTF(A)-Ⅰ-6.0#型 3.规格:L=15718m3/h,H=552Pa,N=5.5Kw 4.安装形式:梁下吊装,重量164kg |  | 台 | 1
137 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:消防排烟风机 2.型号:PY-1:HTF(A)-Ⅰ-6.0#型 3.规格:L=15718m3/h,H=552Pa,N=5.5Kw 4.安装形式:梁下吊装,重量164kg |  | 台 | 1
138 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格:风量600m3/h,功率:25W 3.安装方式:梁底安装 |  | 台 | 2
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
139 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边＜320mm 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:按设计要求 |  | m2 | 21.4
140 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*400 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:按设计要求 |  | m2 | 45.36
141 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:ZP100(250x200),L=1300 3.形式:详见设计 |  | 个 | 2
142 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:外墙防雨百叶风口 2.规格:200x160 |  | 个 | 1
143 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*630 |  | 个 | 3
144 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*400 |  | 个 | 1
145 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:150x150带调节阀 |  | 个 | 5
146 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布 |  | m2 | 1.46
147 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀(常开) 2.规格: 800*400 |  | 个 | 2
148 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃远控排烟阀,平时常闭 2.规格: 800*400 |  | 个 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
149 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 |  | kg | 255.66
弱电
150 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔数据插座 2.安装方式:墙内暗装 3.底盒材质、规格:钢制、86型 |  | 个 | 4
151 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座 2.安装方式:距地坪0.3米墙面暗装 3.底盒材质、规格:钢制、86型 |  | 个 | 36
152 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络摄像机 2.类别:按设计要求 3.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 14
153 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线接入点 2.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 4
154 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:综合布线机柜 2.规格:详见设计 3.安装方式:底边距地坪0.1M落地至靠墙面安装 4.备注:含内部汇聚型交换机等设备（具体内容详见设计） |  | 台 | 1
155 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT200*100 |  | m | 41.55
156 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 243.34
157 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式: 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 63.32
158 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.线缆对数:4对 |  | m | 989.78
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.敷设方式:管内穿放
159 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.线缆对数:4对 |  | m | 2128.98
160 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:4对双绞线缆 |  | 链路 | 94
161 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:宽70mm×深70mm以内 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 |  | m | 123.1
| 2 | 单价措施项目费
162 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
163 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：内镜中心安装工程 |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：内镜中心安装工程 |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：内镜中心安装工程 |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 | [6 empty] | 表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (一、适用造价信息差额调整法)
工程名称：内镜中心安装工程 |  |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数% | 基准单价 | 投标单价 |  | 发承包人确认单价（元） | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (二、适用于价格指数差额调整法)
工程名称：内镜中心安装工程 |  | 标段：贵州航天医院胃镜中心装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 | 备注
| 定制权重 A |  |  | - | -
合 计 |  |  |  | - | -
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 | [6 empty] | 表-22