贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院空调系统维保服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：19万元

最高限价：19万元

采购需求：中央空调、模块空调、分体空调及空气净化系统维保服务，服务期限1年；相关要求见附件1、评分方法见附件2、维护保养内容见附件3、配件报价表见附件4

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：

一、商务要求

（一）投标文件的组成

1. 企业法人营业执照、资质证书、承担本项目的负责人相关材料。

2. 报价书。

3. 廉政承诺书、售后服务承诺书等。

（二）投标公司要求

1. 资质要求：具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照；

2．具备中央空调系统、分体空调、模块空调、空气净化系统维修保养能力，并提供相应证明材料；

3. 从事高空、焊接等作业资格证；

4. 员工符合派遣要求；

5. 严格执行国家、贵州省、遵义市社会保险、用工管理规定；

二、空调系统年度维修保养项目清单及服务要求：

（一）服务项目概述：

- 贵州航天医院内中央空调、模块空调、分体空调（含拆移机）、精密空调、空气净化系统的维修保养和化学清洗服务、空调机房及供水机房运行托管、所有设备及管路的维修、单件500元以下配件（材料）费用（不含空气净化系统滤网），每年两次换季例保后第三方空气检测费用等。

附件2：评分方法

| 项目名称： 开标时间： 开标地点： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分标准： | 评分内容 | XX公司 | XX公司 | XX公司 |
| 企业资质（20分） | 提供营业执照及相关资质证明资料。（20分） |  |  |  |
| 维保方案（20分） | 1、总体服务方案科学、完整、实操性强（满分5分，依次递减1分） 2、维保施工人员要求（满分10分，现场巡检人员有三年以上维保经验得4分，如维修现场施工人员需有一年以上从业经验，相关特种作业资格证≧3名，得6分，每少1名扣2分） 3、所用材料综合评价（满分5分，依次递减1分） |  |  |  |
| 商务部分（40分） | 报价(满分40分，报价最低得满分，按报价依次递减5分，高于拦标价不得分)。 |  |  |  |
| 设备配置（5分） | 能达到施工作业的要求：如焊机等 |  |  |  |
| 综合满意度（10分） | 按照公司成立时间、业绩、行业口碑等综合性因素进行综合评价（10分） |  |  |  |
| 服务响应时效（5分） | 承诺保修响应时间：20分钟内响应得5分，超过或无承诺得0分 |  |  |  |

附件3：中央（模块、精密、分体）空调及空气净化系统维修保养内容、数量及要求

| 空调新风系统维保工作总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统分类 | 设备名称 | 服务数量/面积 | 功率(KW) | 位置 | 生产厂家 | 规格型号 | 维保内容 | 维保频率 | 验收标准 | 备注 |
| 中央空调系统 | 空调机组 | 1组 | 160 | 外科大楼负二楼 | 美国特灵 | RTHDC2D3E3 | 冷凝器化学、机械清洗消毒；更换冷冻油、油过滤器，补氟、补（更换）润滑油等 | 一年两次 | 现场按实验收 |  |
|  |  | 2组 | 248 |  | 美国特灵 | RTHDE3G2G1 |  | 一年两次 | 现场按实验收 |  |
|  | 冷却塔 | 2组 | 11 | 外科大楼楼裙楼顶 | 斯必克公司 | NX1015PAN2FPK | 全面清洗、消毒、加固、除锈上漆；电机轴承加油、检查循环水分布；配电系统保养；水泵、油封、水封、轴承、线圈保养 | 一年两次 | 正常运行，无安全隐患 |  |
|  |  | 1组 | 5.5 |  | 斯必克公司 | NX1010MAN2FPK |  | 一年两次 | 正常运行，无安全隐患 |  |
|  | 循环水泵 | 5台 | 60 | 外科大楼负二楼 | 广东佛山 | 150－3150（1） | 电机维修保养、轴承加油；管道排污、刷漆 | 一年两次 | 运行平稳，无异常噪音 |  |
|  |  | 5台 | 30 |  | 广东佛山 | 200－315 |  | 一年两次 | 运行平稳，无异常噪音 |  |
|  | 空调风管 | 2000米 | / | 外科大楼 | / | / | 风管及排水系统系统全面清洁、消毒 | 一年两次 | 出具专业检测合格报告 |  |
|  | 风机盘管 | 900组 | / |  | / | / | 清洗保养，管道疏通；清洗水运/排水管道 | 一年两次 | 现场按实验收 |  |
|  | 新风机组 | 32组 | 4 |  | / | / | 保养电机、电气控制部分；清洗/更换软连接、过滤器；清洁消毒检测 | 一年两次 | 出具专业检测合格报告 |  |
|  | 管道、阀门（含冷凝水排水系统、分集水器、补水箱、保温、管道过滤器、排气阀等） | / | / | / | / | / | 支架、接水盘、排放管道除垢清洗、疏通、分集水器、补水箱、保温层、管道过滤器、排气阀等的维修维护 | 一年两次 | 排水系统顺畅、无堵塞现象、管道保温层无破损、无漏水现象 |  |
|  | 空调末端（含进出风口、过滤网、控制器） | / | / | / | / | / | 进出风口及过滤网清洗 | 一年两次 | / | 进风口908个；出风口925个 |
|  |  |  |  |  |  |  | 进出风口及过滤网、控制面板的保洁 | 一年两次 | / |  |
|  | 板式换热器（蒸汽减压阀后部分） | / | / | / | / | / | 维修、维护、除垢及清洁保养 | 一年两次 | 正常运行 |  |
| 模块空调 | 体检中心模块空调机组 | 2台/套 (450㎡) | 68 | 肺传楼一楼 | 美国麦克维尔 | MAC230DRS-FDD | 机组主机、盘管、管道及附属设施清洗；保养电气控制系统；清洗/更换软连接、过滤器；空调末端进出风口及过滤网、控制面板清洗 | 一年两次 | 正常运行，保证区域温度 | 进风口141个；出风口154个 |
|  | 手术ICU模块空调机组 | 5台/套 (2000㎡) | 65 | 新楼3、4楼 | 山东雅士 | AAFM-R-65VM |  | 一年两次 | 正常运行，保证区域温度 |  |
|  | 检验科模块空调机组 | 5台/套 (600㎡) | 71 | 医技楼4楼 | 浙江国祥 | KMS020DR－01 |  | 一年两次 | 正常运行，保证区域温度 |  |
|  | 呼吸综合楼模块空调机组 | / | / | 呼吸综合楼1楼 | / | / |  | 一年两次 | 正常运行，保证区域温度 |  |
|  | 门诊模块空调机组 | / | / | 急诊抢救室 | / | / |  | 一年两次 | 正常运行，保证区域温度 |  |
|  |  | / | / | 新大楼两楼 | / | / |  | 一年两次 | 正常运行，保证区域温度 |  |
| 分体空调 | 分体空调 | 552台/年 | / | 全院范围 | 多种 | 多种 | 清洗内机过滤网；检查冷媒数量、电气控制线路；维修、保养、拆装、补氟等（注：质保期内设备损坏不在范围内） | 一年两次 | 室温检测 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 出风口保洁 | 一年两次 |  |  |
| 精密空调 | 精密空调 | 1套 | / | / | / | / | 滤网、控制线路、外机清洁保养 | 一年两次 | / |  |
| 空气净化系统 | 初效过滤网 | 36块 | / | 手术室 | / | / | 初效过滤网清洗更换 | 初效每周清洗 | 照片佐证 | 过滤网购买另行计费 |
|  |  | 18块 |  | 供应室 | / | / |  |  |  |  |
|  | 中效过滤网 | 44块 | / | 手术室 | / | / | 中效过滤网更换 | 中效每半年更换 |  |  |
|  |  | 18块 |  | 供应室 | / | / |  |  |  |  |
|  | 高效过滤网 | 94块 | / | 手术室 | / | / | 高效过滤网更换 | 高效每年更换 |  |  |
|  |  | 15块 |  | 供应室 | / | / |  |  |  |  |
|  | 新风、循环机组、加湿器、弱电、风冷热泵维护等系统 | / | / | 全院范围 | / | / | 新风、循环机组、加湿器、弱电、风冷热泵维护等系统的维修保养 | 一年两次 | 达到细菌、空气压差检测标准 |  |
| 通用要求 | 全部系统 | 1.维保后需进行不小于4小时的开机运行试验 2.清洗后需由专业机构检测并出具合格报告，报卫生监督部门备案 3.维修材料单价500元以下（审计确认）由中标单位承担 4.每日例行巡查记录(含能耗、当日气温、室内温度夏季不低于25度，冬季不高于24度抽检10处、回水水温、机组运行情况、管线有无漏水情况等），维修档案资料完善 5.维修响应时间不超过20分钟 - 完成例保后空气检测 - 按照院方考核办法考核 |  |  |  |  |  |  | 1.按合同及上表标准验收 2.空气检测以第三方检测合格为准 3.按照考核结果结算费用 |  |

附件4：配件报价表

1.中央空调配件价格表

| 中央空调系统维修保养材料、设备、零配件价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位：贵州航天医院 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 空调类型 | 配件名称 | 配件要求 | 单位 | 单价（元） | 品牌推荐 | 备注 |
| 1 | 螺杆式中央空调 | 控制显示器 | 特灵原厂专用 | 块 |  | 特灵原厂专用 |  |
|  |  | 冷媒 | CN-AX-R134A-13.5 | 公斤 |  | 金冷、巨化 |  |
|  |  | 电磁阀 | 特灵原厂专用 | 个 |  | 丹弗斯 |  |
|  |  | 油加热器 | 特灵原厂专用 | 个 |  | 特灵 |  |
|  |  | 油过滤器 | 特灵原厂专用 | 个 |  | 特灵 |  |
|  |  | 冷冻油 | 特灵原厂专用 | 桶 |  | 40号 |  |
|  |  | 风机盘管电机 | 特灵原厂专用 | 个 |  | 原厂专用 |  |
|  |  | 叶轮 | 特灵原厂专用 | 个 |  | 原厂专用 |  |
|  |  | 断路器 | ABE203 | 个 |  | ABB |  |
|  |  | 交流接触器 | ABB23465412 | 个 |  | ABB |  |
|  |  | 电流互感器 | ACS600 | 个 |  | ABB |  |
|  |  | 控制电源变压器 | BK-1.5kVA | 个 |  | 特灵原厂专用 |  |
|  |  | 电压互感器 | CT200A | 个 |  | 特灵原厂专用 |  |
|  |  | 高、低压力传感器 | AKS1008 | 个 |  | 特灵原厂专用 |  |
|  |  | 温度传感器 | SEN02133 | 个 |  | 特灵原厂专用 |  |
|  |  | 室内机风机盘管控制器 |  | 个 |  | 通用型 |  |
| 2 | 阀门类 | 压差调节阀 | ≥DN200 | 个 |  | 国标 |  |
|  |  | 比例积分阀 | ≤DN100 | 个 |  | 国标 |  |
|  |  | 电动温度调节阀 | ≥DN200 | 个 |  | 国标 |  |
|  |  | 止回阀 | ≥DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 3 | 冷却塔 | 电机 | Y2PF132s-4 | 个 |  | 品牌机组原厂专用 |  |
|  |  | 变频仪 | 4-5KW | 个 |  | 鑫盛达 |  |
|  |  | 三角皮带 | SPA2120LW | 条 |  | 三力士 |  |
|  |  | 三角皮带 | SPA1732LW | 条 |  | 三力士 |  |
|  |  | 冷却塔填料 | 通用型 | 公斤 |  | S波散热片 |  |
| 4 | 模块式中央空调 | 机组主板 | 原厂专用 | 块 |  | 各品牌机组原厂专用 |  |
|  |  | 冷媒 | R22 | 公斤 |  | 各品牌机组原厂专用 |  |
|  |  | 压缩机 |  | 台 |  | 谷轮、三洋等 |  |
|  |  | 蒸发器/冷凝器 | 原厂专用 | 台 |  | 详见模块机铭牌 |  |
|  |  | 主控板 | 原厂专用 | 块 |  | 详见模块机铭牌 |  |
|  |  | 外风机轴承 | 原厂专用 | 台 |  | 详见模块机铭牌 |  |
|  |  | 膨胀阀/四通阀 | 原厂专用 | 个 |  | 丹佛斯.三花 |  |
| 5 | 净化机组 | 风机 | 原厂专用 | 个 |  | 各品牌机组原厂专用 |  |
|  |  | 控制主板 | 原厂专用 | 个 |  | 各品牌机组原厂专用 |  |
|  |  | 压缩机 | 原厂专用 | 台 |  | 各品牌机组原厂专用 |  |
|  |  | 室内控制器 | 原厂专用 | 个 |  | 各品牌机组原厂专用 |  |
|  |  | 初效过滤网 | 专用 | 个 |  | 各品牌机组专用 |  |
|  |  | 中效过滤网 | 专用 | 个 |  | 各品牌机组专用 |  |
|  |  | 高效过滤网 | 专用 | 个 |  | 各品牌机组专用 |  |

未在目录内的维修材料以医院审计确认为准。

- 分体空调配件报价表                                                     单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管 | 1匹、1.5匹挂机 | 米 | 1 |  | 国标 |  |
| 2 | 铜管 | 2匹、3匹、大3匹柜机 | 米 | 1 |  | 国标 |  |
| 3 | 铜管 | 5匹柜机 | 米 | 1 |  | 国标 |  |
| 4 | 加氟 | R22 | 公斤 | 1 |  | 中冷 |  |
| 5 | 加氟 | R32 | 公斤 | 1 |  | 中冷 |  |
| 6 | 空调更换压缩机 | 1匹、1.5匹挂机 | 台 | 1 |  | 原厂件 | 如加氟后超过单件维修标准另行计费 |
| 7 | 空调更换压缩机 | 2匹、3匹、大3匹柜机 | 台 | 1 |  | 原厂件 |  |
| 8 | 空调更换压缩机 | 5匹柜机 | 台 | 1 |  | 原厂件 |  |
| 9 | 空调更换四通阀 | 1-2匹 | 个 | 1 |  | 原厂件 |  |
| 10 | 空调更换四通阀 | 3-5匹 | 个 | 1 |  | 原厂件 |  |
| 11 | 更换空调内机主板 | 2匹、3匹、大3匹柜机 | 个 | 3 |  | 原厂件 |  |
| 12 | 更换空调内机主板 | 5匹柜机 | 个 | 1 |  | 原厂件 |  |
| 13 | 更换空调内机蒸发器 | 1-2匹 | 个 | 1 |  | 原厂件 |  |
| 14 | 更换空调内机蒸发器 | 3-5匹 | 个 | 1 |  | 原厂件 |  |
| 15 | 更换空调外机风叶电机 | 3-5匹 | 个 | 1 |  | 原厂件 |  |

- 未在目录内的维修材料以医院审计确认为准。