
贵州航天医院

消毒供应室蒸汽发生器建设项目方案征集公告
为保障医院消毒供应室灭菌、清洗、消毒等核心医疗工作安全、稳定、高效运行，满足医疗质量与院感控制高标准要求，我院拟对消毒供应室专用蒸汽供应系统进行升级建设，现面向社会公开征集技术先进、安全可靠、节能环保、运维经济的蒸汽发生器系统整体实施方案，欢迎符合资质、技术实力雄厚、业绩优良

的单位参与申报。

一、项目基本概况

   1. 项目名称：贵州航天医院消毒供应室蒸汽发生器建设项目

方案征集.

2. 项目地点：贵州航天医院消毒供应室及指定设备安装区域

  3. 使用对象：医院消毒供应室（压力蒸汽灭菌器、清洗消毒器、

干燥设备等）

4.项目内容：蒸汽发生器系统（含设备、配套辅机、管路、

阀门、仪表、控制、水处理、排烟、降噪、保温、电气、土建改造等）的设计、供货、运输、装卸、安装、调试、验收、培训、质保及售后服务一体化整体解决方案。

二、核心用途与总体要求 

1. 本项目蒸汽专供消毒供应室医疗灭菌使用，必须满足《医院消毒供应中心管理规范》《压力蒸汽灭菌器》等国家及行业标

准要求。

系统要求：连续稳定运行、全自动控制、安全可靠、低氮
环保、低噪音、操作简便、维护便捷。

 设备须符合特种设备相关安全规范，具备完整合格的产品

资质、检测报告及质量证明文件。 

三、关键蒸汽参数与设备要求（必须完全满足） 

（一）总蒸发量 

1.总额定蒸发量：合计不低于1120 kg/h

  2.可采用单台或多台组合配置，满足负荷调节、一用一备/两用

一备等可靠运行要求。 

（二）蒸汽品质指标

1. 蒸汽类型：洁净饱和蒸汽

2. 工作压力：0.3～0.5 MPa（可调、稳定）

3. 蒸汽干度：≥ 0.95

4. 非凝结性气体含量：≤ 3.5%

5. 蒸汽过热度：≤ 25 ℃

6. 蒸汽洁净度满足医疗灭菌使用要求，无油、无杂质、无异

味，符合院感控制要求。 

（三）设备基本要求 

1. 采用全自动控制，具备启停、压力控制、水位控制、温度

监控、故障报警、自动保护等功能。

2.配套合格水处理系统，保证进水水质，防止结垢、腐蚀，

保障蒸汽品质。

3.具备完善的安全保护：超压、超温、缺水、漏电、熄火、

过载、电机过载等保护装置。

 环保要求：烟气排放、噪声符合医院及城市环保标准，低

氮燃烧（如为燃气型），满足地方环保政策。

 结构紧凑、布局合理，便于安装、操作、巡检、维修及清

洁，符合医院环境卫生与院感要求。 

四、申报单位资格条件 

   1. 具有独立法人资格，有效的营业执照，经营范围包含相应

设备制造、销售、安装或工程服务。

   2. 信誉良好，无重大违法违规、重大质量事故及不良履约记

录。

五、方案编制内容要求 

   按常规要求。
申报材料要求 

按常规要求
七、报送时间、地点及联系方式 

联系部门：贵州航天医院后勤部（医技楼5楼）
联系电话：陈先生 15120346072
联系地址：贵州省遵义市汇川区大连路615号贵州航天医院
公告发布：贵州航天医院官网、院内公告栏
                                      贵州航天医院

2026年2月25日



